## Лист1
Расчет тороидальных трансформаторов
Данный расчет взят из журнала "Радио" №3, 1972г., автор Г.Мартынихин. Исправлен и дополнен. | [8 empty] | © В.Крупенькин
[10 empty] | Типовые данные, для расчета тороидальных тансформаторов мощностью до 1000вт. |  |  |  |  | Промежуточные данные.
[10 empty] | Ргаб, вт | w /S | S, Коэфф | , a/mm2 | n, % | Ргаб | w/вольт | А/мм | КПД
[10 empty] | до 10 | 41 | 1 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
h= | 5 | [8 empty] | 11-30 | 36 | 1.1 | 4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 31-50 | 33.3 | 1.2 | 3.5 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 51-120 | 32 | 1.25 | 3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 121-250 | 31 | 1.27 | 2.7 | 0.96 | 161.29 | 3.1 | 2.7 | 0.96
[7 empty] | Площадь сечения сердечника (см2): |  |  | 251-1000 | 30 | 1.28 | 2.5 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d= | 8 |  |  | Sсеч= | 10 | [6 empty] | 161.29 | 3.1 | 2.7 | 0.96
Габаритная мощность трансформатора с учетом КПД, (вт):
|  |  | D= | 12
[7 empty] | Pгаб= | 161.29
| Введите свои значения: |  |  | U, вольт | I, ампер | Р, вт. | d, мм. | w, вит/V | W, вит.
| первичная обмотка |  |  | 220 | 0.80208 | 160.4167 | 0.61589 | 3.1 | 682
| вторичная обмотка №1 |  |  | 22 | 7 | 160.4167 | 1.8195 |  | 70.246
| вторичная обмотка №2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| вторичная обмотка №3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| вторичная обмотка №4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| вторичная обмотка №5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Примечание. Данные результаты верны для сердечников из железа марок Э310, Э320, Э330 с толщиной ленты 0,35-0,5мм. Для железа марок Э340, Э350 и Э360, с толщиной ленты 0,08, 0,15, 0,2мм, данные о количестве витков нужно уменьшить. При мощности тр-ра до 10вт - на 7%, от 10вт до 50вт - на 12% и от 50вт и выше - на 14%.
Note on E12: Введите внутренний диаметр сердечника в сантиметрах.
Note on B7: Введите высоту сердечника в сантиметрах.
Note on E14: Введите внешний диаметр сердечника в сантиметрах.
Note on F19: Сила тока в первичной обмотке. Вычисляемое значение
Note on J18: Колличество витков для сердечников марок Э310, Э320, Э330. Данные с учетом потерь в 3% на сопротивление провода. Вычисляемое значение
Note on Q5: КПД трансформатора, от его мощности.
Note on P5: Допустимая плотность тока в обмотках.
Note on O5: Коэффициент габаритной мощности трансформатора от площади сечения его сердечника.
Note on N5: Коэффициент для расчета колличества витков от площади сечения сердечника.
Note on I18: Колличество витков на один вольт. Вычисляемое значение
Note on H18: Диаметр провода. Вычисляемое значение.
Note on G18: Мощность вторичных обмоток. Вычисляемое значение.
Note on M5: Габаритная мощность трансформатора, как произведение допустимой мощности сердечника, на КПД.
Примечание: тороидальные трансформаторы обозначаются так, например:ОЛ50/80-40, где 50 - внутренний диаметр, d; 80 - внешний диаметр, D; 40 - высота сердечника, h.