МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(Технический Университет)

## Кафедра

Электрических и Электронных Аппаратов

Типовой расчёт по курсу

“Основы теории электрических аппаратов”

РАСЧЁТ БЕЗИНДУКТИВНОГО РЕЗИСТОРА

Вариант № (8+воздух)

Выполнил:		Лишманов Н.Е.

Группа:		Эл-12-03

Принял:		Дегтярь В.Г.

Москва 2006г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Задание на расчёт										3

- Расчёта мощности источников теплоты						4

- Расчёт мощности отдаваемой с поверхности наружной трубы		5

- Расчёт распространения теплоты между трубами				7

- Графический метод баланса мощностей						11

- Определение пятисекундного тока термической стойкости

резистора											14

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ									15

# 1. Задание на расчёт

Определить температуры поверхностей безиндуктивного резистора, который выполнен в виде двух концентрических труб и расположен горизонтально в спокойном воздухе с температурой θ0 = 35 оС, при протекании по нему постоянного тока I. Материал внутренней трубы – сталь, наружной – медь. Длина резистора – 1м.

Наружная поверхность внутренней трубы имеет плотный блестящий слой окиси, а поверхность наружной трубы - окислены. Определить также пятисекундный ток термической стойкости резистора.

Таблица 1.

Исходные данные для расчета

| d1, дюйм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | I, A | Среда между трубами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/8 | 17 | 25 | 30 | 130 | воздух |

Рис.1. Эскиз  безиндуктивного резистора

## Допущения:

- Источниками теплоты в наружной трубе пренебрегаем, ввиду малости электрического сопротивления меди по сравнению с электрическим сопротивлением стали.

- Распространением теплоты в осевом направлении пренебрегаем.

- Перепадом температур в трубах пренебрегаем.

# Расчет

Основным условием при расчёте является отсутствие распространения теплоты в продольном направлении, то есть, тепло, выделившееся в стальной трубе, распространяется через зазор между трубами, а затем рассеивается в окружающую среду с поверхности наружной трубы естественной воздушной конвекцией и тепловым излучением.

Р1 = Р2 = Р3							(1.1)

где:

Р1 - мощность, выделившаяся в стальной трубе при протекании тока I.
		Р2 - мощность, передаваемая наружной трубой в окружающую среду.
		Р3 - мощность, передаваемая от внутренней трубы к наружной путём 
			теплового излучения.

Эти мощности являются функциями соответствующих температур:

Р1(1) = Р2(2) = Р3 (1 , 2) 				(1.2)

Исходя из (1.1) можно записать систему уравнений:

Р1(1) = Р2(2)

Р2(2) = Р3 (1 , 2)					(1.3)

Решать данную систему будем методом подбора (в виду её нелинейности), таким образом, найдем искомые температуры.

# 2. Расчёта мощности источников теплоты

Источником теплоты является стальная труба. Мощность в трубе выделяется при протекании в ней тока I. Она определяется соотношением:

P1=I2⋅ρ0⋅(1+α⋅ϑ1)⋅Lπ4⋅(d22−d12)			 (1.4)

где:	ρ0=11⋅10−8Ом⋅м	 - удельное электрическое сопротивление стали.

α=9⋅10−3К−1	 - температурный коэффициент сопротивления.

Подставляем различные значения температуры в формулу (1.4) и находим для них мощности источников теплоты.

| # 1, 0С | 50 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # P1, Вт | 17,31 | 32,699 | 36,068 | 39,438 | 42,808 | 46,177 |

Таблица 2.

Рис. 2. Мощности источников теплоты

# 3. Расчёт мощности отдаваемой с поверхности наружной трубы.

Определение мощности источника теплоты P3, выделяющая в окружающую среду:

(2)

где    Pk -  мощность источника конвекции

Pи - мощность источника излучения

a) Найдем мощность источника конвекции:

,Вт							(3)

где  KTK - коэффициент теплоотдачи конвекции,

По критерии Нуссельта имеем:  					(4)

λ - коэффициент теплопроводности, Втм⋅К

Fн - охлаждающая поверхность, м2

,м2

ϑ2 - температура наружной трубы, ∘C

ϑ0 - температура окружающей среды (ϑ0=35 ∘C)

Находим все параметры, которые вводят в формулу (4)

Критерийное уравнение для свободной конвекции в воздухе

(5)

По критерию Грасгофа, имеем  			(6)

где    , ∘C

L - характерный геометрический размер. В этом случае L=  30 мм

βm=1273+ϑm -коэффициент объемного расширения при ϑm, K−1

g - ускорение силы тяжести (g=9.81мc2).

νm - кинематическая вязкость,

b) Найдем мощность источника излучения

, Вт 			(7)

,К

,м2

Для нахождения и построения зависимости мощности источника теплоты P3 от температур, необходимо задавать некоторые значения ϑ2.

По табл. П.9 стр. 209 находим все параметры,  входящие в формулу (4),(5),(6).

По табл. 1.2 стр. 20 найдем значения С и n ,соответствующие температуре ϑm

По формуле (3) и (7) рассчитаем мощность источников конвекции и излучения.

Получения значения вносим в следующую таблицу:

Таблица 3.

| ϑ2,∘C | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϑm | 35 | 40 | 47.5 | 55 | 62.5 | 67.5 |
| βm10−3[К−1] | - | 3.195 | 3.12 | 3.049 | 2.981 | 2.937 |
| ν⋅10−6[Н⋅см2] | - | 16.96 | 18.0 | 18.5 | 19 | 20 |
| Prm | - | 0.699 | 0.6978 | 0.6967 | 0.6954 | 0.6945 |
| Grm |  | 1.198*105 | 2.996*105 | 4.794*105 | 6.591*105 | 7.789*105 |
| [Gr*Pr]m |  | 0.837*105 | 2.091*105 | 3.334*105 | 4.583*105 | 5.409*105 |
| C | - | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| n | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Nиm | - | 9.185 | 11.547 | 12.976 | 14.05 | 14.644 |
| λ⋅10−2[Втм⋅К] | - | 2.76 | 2.82 | 2.88 | 2.91 | 2.96 |
| KTKВтм2⋅К | - | 8.4502 | 10.8542 | 12.457 | 13.6285 | 14.4487 |
| Pk[Вт] | 0 | 7.96 | 25.572 | 46.963 | 70.65 | 88.513 |
| PиВт | 0 | 6.556 | 17.62 | 30.282 | 44.695 | 55.35 |
| Р3Вт | 0 | 14.516 | 43.192 | 77.247 | 115.345 | 143.863 |

Рис. 3. Мощность, отдаваемая с наружной поверхности трубы

4. Расчёт распространения теплоты между трубами.

Определение мощности источника теплоты P2 ,выделяющая через зазор

P2=Рк+Ри     ,Вт

или

P2=λэ⋅ϑ1−ϑ2δ⋅F2+5.67⋅T11004−T210041ε1+F2F3⋅1ε2−1⋅F2 			(8)

a) Найдем мощность источника конвекцииPk, которая происходит в ограниченном пространстве зазора между трубами (стесненная конвекция)

Pк=λэk⋅ϑ1−ϑ2δ⋅F2 								(9)

где   ϑ1,ϑ2_соответствующие температуры внутренней и наружной трубы

F2_ охлаждающая поверхность внутренней трубы , м2

δ_характерный линейный размер(расстояние между трубами)

λэк_эквивалентный коэффициент теплопроводности , Втм⋅К

λэк=εk⋅λ,

где λ - коэффициент теплопроводности при определенной температуре, Втм⋅К.

εk=A⋅Gr⋅Prсрr - коэффициент конвекции

По критерии Грасгофа, имеем :  Grcр=βср⋅g⋅L3ν2ср⋅(ϑ1−ϑ2)

L=δ=d3−d22=25−17⋅10−32=4⋅10−3  ,м

ϑcp=ϑ1+ϑ22 , ∘C

βcp=1ϑcp+273 - коэффициент объемного расширения при ϑcp, K−1

g - ускорение силы тяжести (g=9.81мc2).

νm - кинематическая вязкость , H⋅cм2

F2=π⋅d2⋅l=3.14⋅17⋅10−3⋅1=53.38⋅10−3 , м2

б)  Найдем мощность источника излучения

Pи=5.67⋅T11004−T210041ε1+F2F3⋅1ε2−1⋅F2       ,Вт 					(10)

где  ε1,ε2 -значения степени черноты внутренней и наружной трубы.

Материал внутренней трубы – сталь	ε1=0.276

Материал наружной трубы – медь		ε2=0.6

F2 -охлаждающая поверхность внутренней трубы, м2

F3 -охлаждающая поверхность наружной трубы, м2

F3=π⋅d3⋅l=3.14⋅25⋅10−3⋅1=78.54⋅10−3, м2

T1,T2-соответственно температуры внутренней, наружной трубы, ∘K

T1=ϑ1+273		, ∘K

T2=ϑ2+273		, ∘K

Для расчета мощности источника теплоты P2, необходимо задавать температуру внутренней трубы.

По табл. П.9 стр. 209 находим все параметры, входящие в формулу (8),(9),(10).

Рассчитаем мощность источника конвекции и излучения

Получения значения вносятся  в следующую таблицу:

Зададимся температурами:

При ϑ1=100∘C

Мощность источника теплоты P2 при ϑ1=100∘C			Табл.4

| ϑ2,∘C | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϑср,∘C | 67.5 | 72.5 | 80 | 87.5 | 95 | 100 |
| βср10−3[К−1] | 2.937 | 2.894 | 2.833 | 2.774 | 2.717 | 2.681 |
| ν⋅10−6[Н⋅см2] | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
| Prcp | 0.6945 | 0.6934 | 0.692 | 0.690 | 0.6885 | 0.688 |
| Grcp | 299,63 | 237,824 | 161,323 | 89,958 | 33,7 | 0 |
| [Gr.Pr]m | 208,093 | 164,907 | 111,636 | 62,071 | 23,202 | 0 |
| A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| εk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| λ⋅10−2[Втм⋅К] | 2.95 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.17 | 3.21 |
| λэкВтм⋅К | 2.95⋅10−2 | 3⋅10−2 | 3.05⋅10−2 | 3.1⋅10−2 | 3.17⋅10−2 | 3.21⋅10−2 |
| Pк[Вт] | 25.602 | 22.03 | 16.289 | 10.348 | 4.233 | 0 |
| PиВт | 7.816 | 6.89 | 5.328 | 3.54 | 1.505 | 0 |
| P2 Вт | 33,418 | 28,921 | 21,617 | 13,887 | 5,737 | 0 |

При ϑ1=90∘C

Мощность источника теплоты P2 при ϑ1=90∘C				Табл.5

| ϑ2,∘C | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϑср | 62.5 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 |
| βср10−3[К−1] | 2.981 | 2.937 | 2.874 | 2.813 | - |
| ν⋅10−6[Н⋅см2] | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.3 | - |
| Prcp | 0.6954 | 0.6945 | 0.693 | 0.6914 | - |
| Grcp | 279,201 | 211,648 | 128,79 | 58,39 | - |
| [Gr.Pr]m | 194,156 | 146,99 | 89,251 | 40,371 | - |
| A | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| r | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| εk | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| λ⋅10−2[Втм⋅К] | 2.92 | 2.96 | 3.0 | 3.08 | - |
| λэкВтм⋅К | 2.92⋅10−2 | 2.96⋅10−2 | 3.0⋅10−2 | 3.08⋅10−2 | - |
| Pк[Вт] | 21,443 | 17,785 | 12,017 | 6,169 | 0 |
| PиВт | 6,312 | 5,386 | 3,823 | 2,035 | 0 |
| P2Вт | 27,755 | 23,17 | 15,84 | 8,204 | 0 |

При ϑ1=80∘C

Мощность источника теплоты P2 при ϑ1=80∘C				Табл.6

| ϑ2,∘C | 35 | 45 | 60 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϑср | 57.5 | 62.5 | 70 | 77.5 | 80 |
| βср10−3[К−1] | 3.026 | 2.981 | 2.915 | 2.853 | - |
| ν⋅10−6[Н⋅см2] | 18.8 | 19.2 | 20 | 20.9 | - |
| Prcp | 0.6964 | 0.6954 | 0.694 | 0.6925 | - |
| Grcp | 241,866 | 177,673 | 91,522 | 20,504 | - |
| [Gr.Pr]m | 168,435 | 123,554 | 63,516 | 14,199 | - |
| A | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| r | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| εk | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| λ⋅10−2[Втм⋅К] | 2.88 | 2.92 | 2.98 | 3.04 | - |
| λэкВтм⋅К | 2.88⋅10−2 | 2.92⋅10−2 | 2.98⋅10−2 | 3.04⋅10−2 | - |
| Pk[Вт] | 17,307 | 13,646 | 7,958 | 2,029 | 0 |
| PиВт | 4,926 | 4,001 | 2,438 | 0,65 | 0 |
| P2Вт | 22,23 | 17,646 | 10,396 | 2,679 | 0 |

Рис. 4 Мощность, предаваемая от внутренней трубы к внешней

5. Графический метод баланса мощностей

Используя метод подбора, построим семейство кривых, изображающих зависимость мощности, передаваемой через зазор между трубами.

Из кривых (рис.5) находим температуры внутренней и наружной трубы ϑ1,ϑ2

ϑ1=90∘C

ϑ2=46∘C

Необходимо, чтобы тепловые мощности были равны друг другу. Поэтому необходимо сделать проверку для этих температур.

Подставим значения температуры ϑ1,ϑ2 в уравнения (1),(2),(3),(7),(10),

найдем мощности P1, P2, P3.

Из уравнения (1)

P1=1302⋅10⋅10−8⋅1+0.009⋅90⋅11.557⋅10−4=21.607, Вт

Из уравнений (2),(3),(7)

P3=Pk+Pи=КТК⋅Fн⋅ϑ2−ϑ0+5.67⋅Т21004−Т01004Fн    ,Вт

По табл. П.9 стр. 209 находим все параметры, входящие в формулу (4),(5),(6).

ϑ2=46∘C  , ϑm=ϑ2+ϑ02=46+352=40.5 	,∘C

βm=1273+ϑm=1273+40.5=3.19⋅10−3 		,К−1

Prm=0.6975

νm=17.965⋅10−6 					,

λ=2.83⋅10−2						,Втм⋅К

По формуле (6) находим 	Grm=3.19⋅10−3⋅9.81⋅30⋅10−33(17.965⋅10−6)2⋅46−35=251.011

По табл. 1.2 стр. 20 найдем значения С и n, соответствующие температуре ϑm

С=0.54  ,n=0.25

По формуле (5) находим 	Num=0.54⋅0.6975⋅251.0110.25=1.964

По формуле (4) находим 	КТК=Num⋅λmL=1.964⋅2.83⋅10−24⋅10−4=13.897	,

По формуле (3) и(7) рассчитаем мощность источника конвекции и излучения.

PК=13.897⋅94.25⋅10−3⋅46−35=14.408 					,Вт

Pu=5.67⋅46+2731004−35+2731004⋅94.25⋅10−3=7.362 		,Вт

Следовательно, Р3=16.626+5.288=21.77		,Вт

Найдем мощность, передаваемая через зазор между трубами.

P2=λэ⋅ϑ1−ϑ2δ⋅F2+5.67⋅T11004−T210041ε1+F2F3⋅1ε2−1⋅F2

По табл. П.9 стр. 209 находим все параметры, входящие в формулу (8),(9),(10).

ϑ1=90 ∘C		ϑ2=46∘C 		ϑcp=68∘C

βcp=1ϑср+273=168+273=2.933⋅10−3     ,К−1

νср=20⋅10−6  ,Н⋅см2

Prср=0.6975

Grcр=βср⋅g⋅L3ν2ср⋅(ϑ1−ϑ2)=2.933⋅10−3⋅9.81⋅4⋅10−33(20⋅10−6)2⋅90−46=251.011

А=1  ,r =0  , εk=A⋅Gr⋅Prсрr=26.4810=1

λэк=λ=2.83⋅10−2  ,Втм.К

Следовательно:

P2=2.83⋅10−2⋅90−464⋅10−3⋅53.41⋅10−3+5.67⋅90+2731004−46+273100410.276+53.4178.54⋅10.6−1⋅53.41⋅10−3=21.914

P2=21.914    , Вт

Найдем максимальное отклонение полученных результатов:

δ=21.914−21.60721.607×100=1.42%

Полученное отклонение результатов удовлетворяет требованиям к точности вычислений.

6. Определение пятисекундного тока термической стойкости резистора

Допустимая температура для стали в кратковременном режиме нагрева равна: ϑдоп=ϑк=+350 ∘C

Начальная температура - температура внутренней трубы ϑн=ϑ1=90∘C

Из кривых адиабатического нагрева  для стали П.8 (стр.195) находим:

Для конечной температуры ϑк=+350∘C  квадратичный импульс плотности тока

j2tкон=0.6⋅1016 А2см4

Для начальной температуры ϑн=+90∘C квадратичный импульс плотности тока

j2tнач=0.2⋅1016 А2см4

Допустимый квадратичный импульс плотности тока

j2tдоп=j2tкон−j2tнач=0.4⋅1016А2см4

Пятисекундная плотность тока термической стойкости резистора

j2tдоп=0.4⋅1016 А2см4

j=0.4⋅10165=2.83⋅107 Ам2

Находим пятисекундный ток термической стойкости резистора

I=j⋅S=2.83⋅107⋅1.557⋅10−4=4405 A

Заключение:

Температура внутренней трубы безиндукционного резистора будет превышать температуру наружной. При заданных условиях допустимая рассеиваемая резистором мощность может быть рекомендована 20Вт для длительной эксплуатации.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Буткевич Г.В, Дегтярь В.Г, Сливинская А.Г. Задачник по электрическим аппаратам.- М.:Высшая школа,1997.-200 с.

- Дегтярь В.Г, Годжелло А.Г. Электрические аппараты: Конспект лекций. -М.: МЭИ ,1976.-80 с.